Компания «АкваФрешСистемс» - http://aquafreshsystems.ru

Технический паспорт

Фильтр для удаления железа и сероводорода с безреагентной регенерацией

HFI-****-263/***/Centaur

1.   Полное наименование:    Фильтр для удаления железа и сероводорода HFI-****-263/***/Centaur.

2.   Назначение:

Удаление из воды до санитарных норм:

- железа общего – до 10,0 мг/л (при условии предварительной аэрации воды);

- сероводорода – до 10,0 мг/л (при условии предварительной аэрации воды);

- хлораминов – до 0,5 мг/л;

- мутности, цветности.

3. Описание: Фильтр состоит из напорного бака, выполненного из полиэтилена высокого давления, снаружи покрытого эпоксидной смолой со стекловолоконным армированием для придания механической прочности, автоматического блока управления работой фильтра производства концерна «GE Water and Process Technology» (США), фильтрующей среды (загрузки), поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы.

4. Фильтрующий материал: Centaur (CHEMVIRON CARBON COMPANY) представляет собой усиленный каталитический агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе, с повышенной каталитической активностью.

5. Принцип действия: Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой, служащей катализатором реакции окисления, при которой растворенное в воде железо и/или сероводород переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок. Сероводород окисляется кислородом воздуха до свободной серы, которая выпадает в осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующей загрузки и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке.

Перед поступлением на фильтры этой серии,  исходная вода должна подвергаться предварительной обработке для окисления железа, сероводорода и марганца: аэрация воды воздухом; дозирование перекиси водорода; озонирование и т.п.  Восстановление фильтрующей способности (регенерация) производится простой обратной промывкой загрузки. Работа фильтров полностью автоматизирована.

Качество очищенной воды: При соблюдении условий эксплуатации обеспечивается очистка воды до требований СанПин 2.1.4.559-96  “Питьевая вода” по содержанию железа (не более 0,3 мг/л) и марганца (не более 0,1 мг/л).

6.    Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 8 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке  (в зависимости от модели фильтра);

- помещение оборудовано дренажной магистралью и аварийным трапом;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до   +35˚ С, влажность – не более 70%.

7.   Рабочие характеристики:

Рабочее давление                                                                		1,7-8,6 атм.

Оптимальная температура                                              	            1-36 град. Цельсия

Температура окружающей среды                                      		1-50 град. Цельсия

8.   Размеры:

Минеральный бак 				            	Высота   1120-1655 мм

Диаметр 254-410 мм

Клапан управления						Высота  215 мм

Ширина 180 мм

Длина    390 мм

9.   Присоединительные размеры:

Вход исходной воды                                                          		1  ″

Выход очищенной воды                                                     	1 ″

Дренажный выход                                                               	3/4″

- Требование к электропотреблению:

Электроподключение							  220 В

Электропотребление клапана серии 700           		              	 12 VAC

Сила тока                                                                            		  	 150 мА

11.    Номинальная производительность,  м³	                                    0,5-1,5

12.    Максимальная производительность,  м³     	                          1,0-1,8

13.     Количество наполнителя    литров                         		             28-112

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтра обезжелезивания

HFI-****-263/***/Centaur  требованиям ТУ 3697-001-58027854-2005 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации фильтра устанавливается 12 месяцев  со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев со дня выпуска изделия.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

(Наименование и адрес владельца)

Дата монтажа_______________________, дата ввода в эксплуатацию __________________

(Подпись лица, ответственного за эксплуатацию)

_________________________________ Дата