Компания «АкваФрешСистемс» - http://aquafreshsystems.ru

Технический паспорт

Фильтра для удаления солей жесткости, железа, марганца и органики (ионообменные)

HFS-****-268/***/Экомикс

1.   Полное наименование:    Фильтр для удаления солей жесткости, железа, марганца и органики (ионообменные) HFS-****-268/***/Экомикс-А.

2.   Назначение:

Комплексная очистка водопроводной и артезианской воды с одновременным:

- умягчением

- удалением железа

- удалением марганца

- удалением аммония

- снижением цветности и окисляемости воды.

3. Описание: Фильтр состоит из напорного бака, выполненного из полиэтилена высокого давления, снаружи покрытого эпоксидной смолой со стекловолоконным армированием для придания механической прочности, автоматического блока управления работой фильтра производства концерна «GE Water and Process Technology» (США), фильтрующей среды (загрузки), поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, бачка для хранения и растворения соли.

4. Фильтрующий материал:   Загрузки ЭКОМИКС (производятся НПО ЭКОСОФТ  (г. Киев) в соответствии с ТУ24.6. - 13680574.004-2001).

5. Принцип действия: Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой.

Принцип ионного обмена основан на обмене ионов солей жесткости (кальция и магния), ионов железа, марганца, аммония на ионы натрия при фильтровании воды через слой ионообменной смолы. Регенерация производится в автоматическом режиме. Восстановление фильтрующей способности (регенерация) производится обратной промывкой загрузки и реагентной промывкой раствором поваренной соли (NaCl). Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать специальную таблетированную соль, а при ее отсутствии пищевую поваренную соль крупного помола класса “Экстра”, не содержащую йода.

Качество очищенной воды: При соблюдении условий эксплуатации обеспечивается очистка воды согласно требованиям  ТУ 3697-001-54758153-2001.

6.    Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 8 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке  (в зависимости от модели фильтра);

- помещение оборудовано дренажной магистралью и аварийным трапом;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до   +35˚ С, влажность – не более 70%.

не допускается:

- образование вакуума внутри корпуса установки;

- воздействие на установку прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;

- расположение установки в непосредственной близости от нагревательных устройств;

- размещение установки в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

7.   Рабочие характеристики:

Рабочее давление                                                                		1,7-8,6 атм.

Оптимальная температура                                              	            1-36 град. Цельсия

Температура окружающей среды                                      		1-50 град. Цельсия

8.   Размеры:

Минеральный бак 				            	Высота   1120-1655 мм

Диаметр 254-410 мм

Клапан управления						Высота  215 мм

Ширина 180 мм

Длина    390 мм

Солевой бак                                                                         Высота  800 мм

Диаметр 300мм

9.   Присоединительные размеры:

Вход исходной воды                                                          		1  ″

Выход очищенной воды                                                     	1 ″

Дренажный выход                                                               	1/2″; 3/4″

- Требование к электропотреблению:

Электроподключение							  220 В

Электропотребление клапана серии 700           		              	 12 VAC

Сила тока                                                                            		  	  150 мА

11.    Номинальная производительность,  м³	                                    0,5-2,5

12.    Максимальная производительность,  м³     	                          1,0-4,0

13.     Количество наполнителя    литров                         		             18-122

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Фильтра для удаления солей жесткости, железа, марганца и органики (ионообменные) HFS-****-268/***/Экомикс-А.  требованиям ТУ 3697-001-58027854-2005 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации фильтра устанавливается 12 месяцев  со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев со дня выпуска изделия.

14. Требования к качеству исходной воды

Загрузки ЭКОМИКС эффективно очищают воду в следующем диапазоне концентраций: жесткость - не более 15 мг-экв/л,

железо - не более 10 мг/л,

марганец - не более 2 мг/л,

общее солесодержание - не более 4000 мг/л.

На значения концентраций остальных компонентов ограничения не устанавливаются.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

(Наименование и адрес владельца)

Дата монтажа_______________________, дата ввода в эксплуатацию __________________

(Подпись лица, ответственного за эксплуатацию)

_________________________________ Дата