Компания «АкваФрешСистемс» - http://aquafreshsystems.ru

Технический паспорт

Фильтра для удаления солей жесткости (умягчителя)

HFS-****-268/***/K008Na

1.   Полное наименование:    Фильтр для удаления солей жесткости (умягчитель) HFS-****-268/***/K008Na.

2.   Назначение:

Умягчение воды. Снижение показателя жесткости общей  до 0.1-0.5 мг-экв/л.

3. Описание: Фильтр состоит из напорного бака, выполненного из полиэтилена высокого давления, снаружи покрытого эпоксидной смолой со стекловолоконным армированием для придания механической прочности, автоматического блока управления работой фильтра производства концерна «GE Water and Process Technology» (США), фильтрующей среды (загрузки), поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, бачка для хранения и растворения соли.

4. Фильтрующий материал: сильнокислотная катионообменная смола (сополимер стиролдивинилбензола) в натриевой форме.

5. Принцип действия: Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой.

Принцип умягчения воды основан на обмене ионов солей жесткости (кальция и магния) на ионы натрия при фильтровании воды через слой ионообменной смолы. Регенерация производится в автоматическом режиме. Восстановление фильтрующей способности (регенерация) производится обратной промывкой загрузки и реагентной промывкой раствором поваренной соли (NaCl). Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать специальную таблетированную соль, а при ее отсутствии пищевую поваренную соль крупного помола класса “Экстра”, не содержащую йода.

Качество очищенной воды: При соблюдении условий эксплуатации обеспечивается очистка воды согласно требованиям  ТУ 3697-001-54758153-2001.

6.    Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 8 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке  (в зависимости от модели фильтра);

- помещение оборудовано дренажной магистралью и аварийным трапом;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до   +35˚ С, влажность – не более 70%.

не допускается:

- образование вакуума внутри корпуса установки;

- воздействие на установку прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;

- расположение установки в непосредственной близости от нагревательных устройств;

- размещение установки в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

7.   Рабочие характеристики:

Рабочее давление                                                                		1,7-8,6 атм.

Оптимальная температура                                              	            1-36 град. Цельсия

Температура окружающей среды                                      		1-50 град. Цельсия

8.   Размеры:

Минеральный бак 				            	Высота   1120-1655 мм

Диаметр 254-410 мм

Клапан управления						Высота  215 мм

Ширина 180 мм

Длина    390 мм

Солевой бак                                                                         Высота  800 мм

Диаметр 300мм

9.   Присоединительные размеры:

Вход исходной воды                                                          		1  ″

Выход очищенной воды                                                     	1 ″

Дренажный выход                                                               	1/2″; 3/4″

- Требование к электропотреблению:

Электроподключение							  220 В

Электропотребление клапана серии 700           		              	 12 VAC

Сила тока                                                                            		  	  150 мА

11.    Номинальная производительность,  м³	                                    0,5-2,5

12.    Максимальная производительность,  м³     	                          1,0-4,0

13.     Количество наполнителя    литров                         		             18-122

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Фильтра для удаления солей жесткости (умягчителя) HFS-****-268/***/K008Na.  требованиям ТУ 3697-001-58027854-2005 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации фильтра устанавливается 12 месяцев  со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев со дня выпуска изделия.

14. Требования к качеству исходной воды

  - взвешенные вещества – не более 5 мг/л;

  - жесткость общая – до 15 мг-экв/л;

  - общее солесодержание – до 1000 мг/л;

  - цветность – не более 30 градусов;

  - железо общее – не более 0,5 мг/л;

  - нефтепродукты – отсутствие;

  - сероводород и сульфиды – отсутствие;

  - твердые абразивные частицы – отсутствие;

  - свободный хлор – не более 1 мг/л;

  - окисляемость перманганатная – не более 6,0 мгО2/л;

  - температура – 5-350С.

В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на установку умягчения.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

(Наименование и адрес владельца)

Дата монтажа_______________________, дата ввода в эксплуатацию __________________

(Подпись лица, ответственного за эксплуатацию)

_________________________________ Дата