Компания «АкваФрешСистемс» - http://aquafreshsystems.ru

Технический паспорт

Фильтра для удаления железа с реагентной регенерацией

HFI-****-268/***/MGS

1.   Полное наименование:    Фильтр для удаления железа HFI-****-268/***/MGS.

2.   Назначение:

Удаление из воды до санитарных норм:

- железа общего – до 15 мг/л;

- марганца – до 0,5 мг/л;

- мутности, цветности.

3. Описание: Фильтр состоит из напорного бака, выполненного из полиэтилена высокого давления, снаружи покрытого эпоксидной смолой со стекловолоконным армированием для придания механической прочности, автоматического блока управления работой фильтра производства концерна «GE Water and Process Technology» (США), фильтрующей среды (загрузки), поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, бачка для хранения и растворения марганцовки.

4. Фильтрующий материал: Manganese greensand – имеет глауконитовую основу с диоксидом марганца нанесенным ионным методом.

Марганцевый цеолит (MZ), более известен как Марганцевьий зеленый песок (Manganese Greensand - MGS) , полученный обработкой природного материала глауконита, представляет собой почкообразные гранулы с эффективным размером 0,3 мм. Особенностью марганцевого цеолита является то, что всякий раз после обработки его марганцовкой, на поверхности гранул образуется слой диоксида марганца. Кроме каталитических свойств обладает способностью максимально утилизировать окисляющие агенты, такие, как перманганат калия, хлор или растворенный кислород, что приводит к увеличению скорости и полноты окислительных реакций. Имеет высокую окислительно-восстановительную буферную емкость (1,4 г./л). Как ионообменные смолы имеют емкость по обмениваемым ионам, так МZ имеет емкость по обмениваемым электронам. Он может окислять железо или марганец до тех пор, пока не истощится по электронам. Эти электроны могут быть восстановлены непрерывно или периодически с дозированием окисляющих агентов, таких, как перманганат калия. Это свойство позволяет использовать МGS как в качестве каталитической, так и в качестве окисляющей загрузки. При отсутствии в воде окислителя для восстановления свойств МGS, его регенерируют раствором марганцовки.

5. Принцип действия: Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой, служащей катализатором реакции окисления, при которой растворенное в воде железо и/или марганец переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующей загрузки и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке.

Для удаления железа нет строгой необходимости в аэрации воды. Удаление растворенного сероводорода произвести сильным окислителем или выветриванием до подачи воды на фильтр.

Возможно предварительное дозирование гипохлорита натрия, перекиси водорода.

Восстановление фильтрующей способности (регенерация) производится обратной промывкой загрузки и реагентной промывкой раствором марганцовокислого калия.

Качество очищенной воды: При соблюдении условий эксплуатации обеспечивается очистка воды до требований СанПин 2.1.4.559-96  “Питьевая вода” по содержанию железа (не более 0,3 мг/л) и марганца (не более 0,1 мг/л).

6.    Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 8 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке  (в зависимости от модели фильтра);

- помещение оборудовано дренажной магистралью и аварийным трапом;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до   +35˚ С, влажность – не более 70%.

7.   Рабочие характеристики:

Рабочее давление                                                                		1,7-8,6 атм.

Оптимальная температура                                              	            1-36 град. Цельсия

Температура окружающей среды                                      		1-50 град. Цельсия

8.   Размеры:

Минеральный бак 				            	Высота   1120-1655 мм

Диаметр 254-410 мм

Клапан управления						Высота  215 мм

Ширина 180 мм

Длина    390 мм

Марганцовочный бак                                                          Высота  450 мм

Диаметр 254мм

9.   Присоединительные размеры:

Вход исходной воды                                                          		1  ″

Выход очищенной воды                                                     	1 ″

Дренажный выход                                                               	3/4″

- Требование к электропотреблению:

Электроподключение							  220 В

Электропотребление клапана серии 700           		              	 12 VAC

Сила тока                                                                            		  	  150 мА

11.    Номинальная производительность,  м³	                                    0,5-1,5

12.    Максимальная производительность,  м³     	                          1,0-1,8

13.     Количество наполнителя    литров                         		             28-112

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтра обезжелезивания

HFI-****-268/***/MGS  требованиям ТУ 3697-001-58027854-2005 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации фильтра устанавливается 12 месяцев  со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев со дня выпуска изделия.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

(Наименование и адрес владельца)

Дата монтажа_______________________, дата ввода в эксплуатацию __________________

(Подпись лица, ответственного за эксплуатацию)

_________________________________ Дата