Компания «АкваФрешСистемс»

http://aquafreshsystems.ru

Характеристики наполнителей (фильтрующих загрузок)

| № | Наименование | Фасовка л/кг | Насыпной вес г/см³ | Высота слоя см | Расши-рение % | Скорость фильтра-ции м/час | Скорость обратной промывки м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вirm | 28,3/19,2 | 0.65-0.7 | 75-90 | 35-50 | 8,6-12 | 24-29 |
| 2. | МЖФ | 17,8/25 | 1.4 | 82 | 35-50 | 7-12 | 24-29 |
| 3. | DMI-65 Quantum | 13,7/20 | 1,46 | 60 | 40-50 | 5-24 | 24-48 |
| 4. | МТМ | 28,3/17,6 | 0,62 | 61-92 | 20-40 | 7-12 | 20-24 |
| 5. | Manganese Greensand | 28,3/38,5 | 1,36 | 75 | 35-50 | 12 | 20-29 |
|  | кратковременная фильтрация |  | - | - | - | 20-24 | 20-29 |
| 6. | Greensand Plus | 14/20 | 1,40 | 75 | 40 | 12 | 20-29 |
| 7. | Уголь активированный | 50/25 | 0.5 | 60-90 | 50 | 12 | 20-24 |
| 8. | Filter Ag | 28,3/11,4 | 0.4 | 60-90 | 35-50 | 12 | 19-24 |
|  | кратковременная фильтрация |  | - | - | - | 20-24 | 19-24 |
| 9. | Антрацит | 28,3/10,9 | 0.8-0.9 | 60-90 | 50 | 12 | 32-44 |
| 10. | Calcite | 15,6/22,4 | 1.44 | 60-75 | 35 | 7,3-14,7 | 20-30 |
| 11. | Corosex | 18,7/22,4 | 1.2 | 60-76 |  | 7,5-15 | 25-30 |
| 12. | CorosexII | 28,3/45,3 | 1,6 |  |  |  |  |
| 13. | Purolox | 11,2/22,4 | 2.0 | - | 15-30 | 12 | 60-70 |
| 14. | Граносит-П | 25/50 | 2.0 | - | 30 | 10 | 20-30 |
| 15. | MetalEase | 14/26 | 1,83 | 60-70 | 30 | 12 | 36-48 |
| 16. | Aqua-mandix | 25/50 | 2.0 | - | 30 | 12 | 60-70 |
| 17. | Filter Sand (песок кварцевый) | 15,6/25 | 1.4-1.6 | 60-90 | 20 | 3,6-7,2-12* | 29-36 |
| 18. | Дробленный керамзит | 50/25 | 0.45-055 | 115-120 | 30-50 | 6-10 | 20-24 |
| 19. | Катионобменная смола | 25/20 | 1.25 | 51 | 50-75 | 25 | 7-15 |

Примечание: *-  фильтры  муниципальные; промышленные; бытовые.

## Диаметр и площадь поперечного сечения  корпуса фильтра

| Диаметр |  | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дюйм | м | Ft² | м² |
| 10 | 0,254 | 0,54 | 0,05017 |
| 13 | 0,330 | 0,92 | 0,0855 |
| 14 | 0,356 | 1,07 | 0,0993 |
| 16 | 0,406 | 1,4 | 0,1295 |
| 18 | 0,457 | 1,77 | 0,1640 |
| 21 | 0,533 | 2,4 | 0,2232 |
| 24 | 0,610 | 3,14 | 0,2917 |
| 30 | 0,762 | 4,91 | 0,456 |
| 36 | 0,9144 | 7,06 | 0,656 |
| 42 | 1,067 | 9,62 | 0,8934 |
| 48 | 1,219 | 12,56 | 1,166 |

Характеристика минеральных баков производства компании «Wave Cyber»

| Модификация корпуса | Высота /диаметр мм | Вес пустого баллона кг | Объем корпуса л | Объем загрузки л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0817 2.5 | 446/206 | 4,8 | 11.7 | 8 |
| 1035 2.5 | 903/257 | 8,63 | 39 | 26 |
| 1044 2.5 | 1130/ 257 | 9,10 | 51 | 34 |
| 1054 2.5 | 1390/257 | 9,30 | 63 | 42 |
| 1252 2.5 | 1342/308 | 10,00 | 97 | 65 |
| 1344 2.5 | 1142/334 | 9,50 | 86 | 57 |
| 1354 2.5 | 1400/334 | 10,40 | 104 | 70 |
| 1465 2.5 | 1679/360 | 15,25 | 150 | 100 |
| 1665 4-0 | 1678/410 | 16,55 | 183 | 122 |
| 1865 4-0 | 1721/480 | 31.90 | 236 | 157 |
| 1865 4-4 | 2030/480 | 31,90 | 236 | 157 |
| 2162 4-0 | 1728/544 | 41,00 | 311 | 208 |
| 2162 4-4 | 2063/544 | 41,00 | 311 | 208 |
| 2472 4-0 | 1915/ 620 | 46,00 | 450 | 300 |
| 2472 4-4 | 2158/620 | 46,00 | 450 | 300 |
| 3072 4-0 | 1833/772 | 70,40 | 707 | 472 |
| 3072 4-4 | 2142/772 | 70,40 | 707 | 472 |
| 3672 4-0 | 1839/ 925 | 86,00 | 998 | 665 |
| 3672 4-4 | 2151/925 | 86,00 | 998 | 665 |

# Давление

1 атм = 1,033 ат = 1,033 кг/см² = 1,01 бар = 0,1 Мпа = 14,28 psi = 760 мм.рт.ст. = 10,33 м вод.ст.

1 psi=0,07 атм

# Жесткость

гран/галон(gpg) =0,34 мг-экв/л (Ca=мг/л:20=мг-экв/л,  Mg: 12.6 )

1 ммоль/л = 1 мг-экв/л = 50,04ррm (часть на миллион (США)) = 50мг/л = 2,8 °DH(нем.градусов) = 5°F (франц.градусов) =

3,51°Clark (англ.градусов).

Разное

1 гран (grain) = 0,77 мг-экв - единица измерения РОЕ установки.

1 галлон в минуту (gpm) = 3,78 л/мин = 226,8 л/час = 0,2268 м³/час - объемная скорость фильтрации

1 л/сек = 60 л/мин = 3600 л/час

1 gpm/ft² = 3,78 л/мин  = 0,00378 м³/мин  = 0,2268 м³/час = 2.44 м/час - линейная скорость фильтрации

0,0929м²        0,0929м²            0,0929м²

1 фунт на кв. фут (lbs/ft³) = 0,016 кг/л - насыпной вес

Формулы перевода

1 дюйм (inch)		= 2,539 см			1 куб.дюйм		 =16,39 см³

1 см  			= 0,3937 дюйма			1 см³			 = 0,06 куб.дюйма

1 фут (ft) 			= 0,3048 м			1 куб.фут (ft³)		 = 0,02832 м³

1 м 			= 3,281 фута			1м³			 = 35,31 ft³

1 ярд (yard) 		= 0,9144 м			1 куб. ярд		 = 0,7645 м³

1 м 			= 1,094 ярда			1 м³ 			 = 1,308 куб. ярдов

1 миля (mile)	 	= 1,609 км			1 куб. дюйм		 = 0,01639 л

1 км 			= 0,6214 мили			1 л			 = 61,03 куб. дюймов

1 кв. дюйм (sq inch) 	= 6,452 см²			1 галлон  амер. (gal)	 = 3,78 л

1 см² 			= 0,1550 кв.дюйма			1 галлон англ.		 = 4,546 л

1м² 			= 10,76 кв. футов(ft²)		1 гран (grain) 		 = 0,0648 г

1 ft² 			= 0,0929 м ²			1 г 			 = 15,43 грана

1 кв. ярд			= 0,8361м²			1 унция (ounce)		 = 28,53 г

1 м²			= 1,196 кв. ярдов			1 г			 = 0,033527 унции

1  кв миля		= 2,59 км²			1 фунт (pounds) lbs 	 = 453,6 г

1 км²			= 0,3861кв. мили			1 г 			 = 0,002205 lbs

1 акр			= 0,4047 гектара			1 фунт (lbs) 		 = 0,456 кг

1 гектар			=2,471акра			1 кг 			 = 2,205 фунта (lbs)

1 градус цельсия - (F(градус по фаренгейту) - 32)*5/9 =0С		1 пинта 			 = 0,568 л

Компания «АкваФрешСистемс»

http://aquafreshsystems.ru